一、用途及特点：

HLT-Ⅲ型系列斜流风机广泛适用于粮食仓储的通风、除湿，该风机是一种界于轴流风机和离心风机中间状态的新型风机。具有轴流式的大流量和离心式的高压力的优点，其风量比原风机效率增加10-30％，耗电量降低20%以上，噪音低3-10分贝。该产品的优点是高效、工作平稳、噪声低、电耗少、结构紧凑、振动甚微，压力稳定、供风均匀。

二、结构特点：

HLT-Ⅲ型系列斜流风机主要由叶轮、进风口、主风筒、电机、导叶片等组成。特征如下：

1）叶轮由6片叶片、轮毂前盘、轮毂罩焊接组成，经动、静平衡校正，空气性能良好。

2）进风口收敛式流线形的整体结构，用螺栓固定在叶轮风筒进口处。

3）主风筒由外壳、后导叶片，电动机座组成。

该系列风机全部为电动机直联“A”式传动，风机的旋转方向，从电机一端正视，叶轮顺时针方向旋转，称为右旋风机。

三、性能规范表：

| 机 号 | 主轴转速 r/min | 风 量 m3/h | 全 压 pa | 全压效率 n% | 电机型号 | 功 率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLT-III№5.5 | 1450 | 11993 | 486 | 88 | T100L2-4 | 3 |

四、使用、安装及维修：

1、本系列通风机若在较长的管道内，同机号的通风机可串联安装，以增高风压。

2、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏，变形，待修理妥善后，才能进行安装。

3、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶轮叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

4.连接风机进出口之管道重量不应由风机风筒承受，安装时应加支撑。

5.风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接以防底座变形。安装时应校正底座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后再将地脚螺母旋紧。

6.风机长期未使用，必须先进行检查各联接部分是否牢固可靠，叶轮与风筒间隙是否适宜，并经试运转后，方可正式使用。

7.经常注意风机在运转中有无异常声响，振动是否加大，并应及时检查修理。

8.风机正式运转后每半年检查一次。

风机性能曲线图

扬中灵平风机联系电话：0511-88090089/88335615